Утверждаю:

Руководитель технического

отдела  ООО “НАГ”

_____________Новиков С.В.

___________________2017г

Методика проверки

ИБП

г. Екатеринбург

2017г

Перед началом испытаний необходимо ознакомиться со всей документацией предоставленной на оборудование, в случае отсутствия, запросить информацию у производителя.

Далее необходимо провести визуальный осмотр оборудования с вскрытием корпуса, на предмет наличия повреждений.

## 1. Список необходимого оборудования:

Для проведения исследований необходимо подготовить следующее оборудование:

1) ЛАТР;

2) Исправный аккумулятор (ёмкость подбирается в соответствии с методикой);

3) Термопара;

4) Мультиметр CEM-DT9939;

5) Мультиметр S-Line MY-64;

6) Автоматический выключатель Tesla, номинал 6А;

7) Осциллограф TDS1002C-EDU;

8) Делитель Pintek DP-25;

9) Блоки розеток;

10) Коммутационный кабель.

Перед началом испытаний также необходимо подобрать соответствующие уровни нагрузки*:

1) ХХ;

2) 25%;

3) 50%;

4) 75%;

5) 100%;

6) 120%;

7) 160%;

8) 200%

Все испытания необходимо проводить при разных уровнях нагрузки*:

- ХХ;

- 25%;

- 50%;

- 75%;

- 100%.

Значения указаны в процентных соотношениях от указанной производителем номинальной мощности.

* - допустимо отклонение в пределах 10 %.

Перед подключением к сети, необходимо выполнить проверку на наличие КЗ на входных, выходных и цепях АКБ.

## 2. Список испытаний

- Проверка диапазона рабочего напряжения: Однофазные ИБП, Трехфазные ИБП

- Разрядные, зарядные характеристики

- Разряд АКБ

- Заряд АКБ

- Измерение тока, потребляемого устройством. Расчет КПД

- Проверка по перегрузочной способности устройства:

- Испытания с использование осциллографа

- Форма выходного сигнала

- Время переключения

- Проверка сопротивления изоляции (по возможности)

- Проверка функционала управляющего ПО, пр наличии:

### 2. 1. Проверка диапазона рабочего напряжения

В цепи АКБ необходима фиксация изменения напряжения и тока (направление).

Также в отчет должны быть добавлены фото стенда, на котором проводились испытания.

#### 2.1.1 Однофазные ИБП

Проведение испытаний:

- Подключить объект испытаний к электрической сети через ЛАТР;

- Изменять значение входного напряжения с помощью ЛАТР.

Зафиксировать следующие результаты:

- величина входного напряжения, при которой происходит переключение на работу от АКБ (снижение входного напряжения);

- величина входного напряжения, при которой ИБП возвращается на работу от сети (повышение входного напряжения);

- если имеется механизм переключения обмоток трансформатора, необходимо зафиксировать напряжения при которых происходит переключение обмоток, как при снижении, так и при повышении входного напряжения.

- реакция ИБП на переворачивание розетки входного напряжения (меняем местами фазу и нейтраль)

При проведении данного испытания необходимо фиксировать изменение напряжения в выходных цепях.

#### 2.1.2 Трехфазные ИБП

Схема подключения - звезда

Проведение испытаний:

- Подключить одну из фаз через ЛАТР;

- Подключить одну из фаз через автоматический выключатель;

- Выполнить подключение ИБП к сети;

- После полной инициализации и запуска отключить автомат;

- Изменить входное напряжение с помощью ЛАТР;

- Подключить нагрузку на одну из фаз;

- Изменить чередование фаз.

Зафиксировать следующие результаты:

- реакция ИБП на отключение одной из фаз;

- величина входного напряжения, при которой происходит переключение на работу от АКБ (снижение входного напряжения);

- величина входного напряжения, при которой ИБП возвращается на работу от сети (повышение входного напряжения);

- реакция ИБП на перекос нагрузки по фазам;

- реакция ИБП на изменение чередования фаз.

При проведении испытаний, необходимо следить за значениями выходного напряжения, по каждой из фаз.

### 2.2 Разрядные, зарядные характеристики

Для проведения испытания необходимо:

- установить мультиметр с функцией передачи данных на ПК

- подключить токовые клещи

#### 2.2.1 Разряд АКБ

Проведение испытаний:

- Необходимо подключить заведомо исправный АКБ ёмкости, соответствующей формуле:

C=(IMaxЗ⋅10),

Ёмкость АКБ выбирается из стандартного ряда.

- Установить внутрь корпуса ИБП термопару. Устанавливать датчик необходимо таким образом, чтобы было обеспечено плотное прилегание к радиатору, с установленными на нем транзисторами инвертора. Датчик необходимо подключить к мультиметру DT9939 и настроить передачу данных, для отрисовки графиков температуры в процессе работы инвертора.

- Рассчитать время автономной работы ИБП с помощью калькулятора. Сравнить полученное значение с измеренным.

Зафиксировать следующие результаты:

- ток разряда АКБ;

- напряжение АКБ, до которого ИБП разряжает батарею;

- время, за которое происходит разряд;

- максимальная температура инвертора (особенно актуально при длительных разрядах, необходим анализ графика).

- реакция ИБП на горячее отключение АКБ

- реакция ИБП на подключение  заведомо “мертвых” АКБ

* - если напряжение цепи АКБ выше 60 ВDC (более 5 АКБ), допускается снятие напряжения с контактов одного АКБ (первый в цепи).

#### 2.2.2 Заряд АКБ

Проверку зарядного тока необходимо проводить после окончания разряда АКБ.

Проведение испытаний:

- Подключение разряженного, заведомо исправного АКБ;

- Зафиксировать значение зарядного тока и напряжения при значительном изменении нагрузки;

Зафиксировать следующие результаты:

- максимальный зарядный ток;

- максимальное напряжение, которого достигает АКБ при заряде АКБ;

- график заряда (длительность, метод).

### 2.3 Измерение тока, потребляемого устройством. Расчет КПД

Проведение испытаний:

- Измерение потребляемого тока;

- Измерение входного напряжения.

- Расчет КПД устройства по формуле:

КПД=PвыхPвх-Pзу

Если устройство может работать в нескольких режимах (Bypass, ECO) необходимо проводить исследования при различных режимах работы.

Зафиксировать следующие результаты:

- ток потребляемый устройством в различных режимах работы;

- КПД устройства.

### 2.4 Проверка по перегрузочной способности устройства:

Проведение испытаний:

- Постепенное повышение нагрузки подключенной к ИБП (до 200%);

- Контроль напряжения на выходе;

- Контроль напряжения на АКБ.

Испытание ИБП по перегрузочной способности необходимо проводить не более 1 минуты, в процессе перегрузки необходимо фиксировать напряжение на выходе ИБП и АКБ.

Испытания необходимо провести во всех режимах работы:

- от сети;

- от АКБ;

- Bypass;

- и др.

Зафиксировать следующие результаты:

- максимальная перегрузочная способность;

- время работы с перегрузкой;

- наличие механизма защиты от перегрузки (breaker);

- уровни выходного напряжения и напряжения АКБ.

### 2.5 Испытания с использование осциллографа

#### 2.5.1 Форма выходного сигнала

Проведение испытаний:

- Подключить осциллограф через делитель к выходным цепям ИБП;

- Определить форму выходного сигнала и проанализировать изменение выходного сигнала при значительном увеличении/снижении нагрузки;

- Анализ формы выходного сигнала проводится во всех доступных режимах работы.

При обнаружении значительных отклонений по частоте или амплитуде необходимо снять скриншоты с экрана прибора.

Зафиксировать следующие результаты:

- форма вых. сигнала(скриншот);

- отклонения при изменении нагрузки (при наличии).

#### 2.5.2 Время переключения

Проведение испытаний:

- Зафиксировать момент переключения с сети на АКБ, затем с помощью курсоров найти Δt - время переключения;

- Найти время переключения в обратную сторону.

Зафиксировать следующие результаты:

- время переключения ИБП с сети на АКБ;

- время возврата ИБП с АКБ на сеть.

### 2.6 Проверка функционала управляющего ПО, при наличии:

Проведение испытаний:

- проверка заявленных функций;

- проверка достоверности предоставляемых данных о работе ИБП.

Зафиксировать следующие результаты:

- отметить неработающие функции;

- отметить неправильно работающие функции;

- отметить другие ошибки в работе программы.

### 2.7 Проверка комплектации оборудования:

Результатом проверки, должен быть список оборудования, который поставляется в комплекте с устройством.

Методику подготовил:

Ведущий инженер технического отдела                                               Нохрин А.Н.