Оглавление:

Выпрямители

1. Список необходимого оборудования:

2.1 Проверка диапазона рабочего напряжения

2.2 Разрядные, зарядные характеристики

2.2.1 Разряд АКБ

2.2.2 Заряд АКБ

2.2.3 Характеристики

2.3 Проверка функционала управляющего ПО, при наличии:

2.4 Проверка комплектации оборудования:

# Выпрямители

Перед началом испытаний необходимо ознакомиться со всей документацией предоставленной на оборудование, в случае отсутствия, запросить информацию у производителя.

Далее необходимо провести визуальный осмотр оборудования с вскрытием корпуса. При обнаружении повреждений, необходимо сделать фото повреждений и передать продакт-менеджеру.

## 1. Список необходимого оборудования:

Для проведения исследований необходимо подготовить следующее оборудование:

1) ЛАТР;

2) Исправный аккумулятор (ёмкость подбирается в соответствии с методикой);

3) ERD 3s;

4) ERD PRO-mini V1.2;

5) Датчик тока (Solar_measure_v1.0);

6) Термопара;

7) Мультиметр CEM-DT9939;

8) Мультиметр S-Line MY-64;

9) Автоматический выключатель Tesla, номинал 6А;

10) Осциллограф TDS1002C-EDU;

11) Делитель Pintek DP-25;

12) Блоки розеток;

13) Коммутационный кабель.

Перед началом испытаний также необходимо подобрать соответствующие уровни нагрузки*:

1) ХХ;

2) 25%;

3) 50%;

4) 75%;

5) 100%;

6) 120%;

7) 160%;

8) 200%

Все испытания необходимо проводить при разных уровнях нагрузки*:

1)    ХХ;

2)    25%;

3)    50%;

4)    75%;

5)    100%.

Значения указаны в процентных соотношениях от указанной производителем номинальной мощности.

* - допустимо отклонение в пределах 10 %.

Перед подключением к сети, необходимо выполнить проверку на наличие КЗ на входных, выходных и цепях АКБ.

### 2.1 Проверка диапазона рабочего напряжения

В цепи АКБ необходима фиксация изменения напряжения и тока (направление).

Также в отчет должны быть добавлены фото стенда, на котором проводились испытания.

Проведение испытаний:

1.    Подключить объект испытаний к электрической сети через ЛАТР;

2.    Изменять значение входного напряжения с помощью ЛАТР.

Зафиксировать следующие результаты:

-       величина входного напряжения, при которой происходит переключение на работу от АКБ (снижение входного напряжения);

-       величина входного напряжения, при которой выпрямитель возвращается на работу от сети (повышение входного напряжения);

-       если имеется механизм переключения обмоток трансформатора, необходимо зафиксировать напряжения при которых происходит переключение обмоток, как при снижении, так и при повышении входного напряжения.

При проведении данного испытания необходимо фиксировать изменение напряжения в выходных цепях.

### 2.2 Разрядные, зарядные характеристики

Показания снимаем с помощью самого устройства (с модуля мониторинга)

#### 2.2.1 Разряд АКБ

Проведение испытаний:

1)        Используем АКБ 40Ач и 150Ач

Зафиксировать следующие результаты:

-       ток разряда АКБ;

-       напряжение АКБ, до которого разряжает батарею;

-       время, за которое происходит разряд;

-       максимальная температура компонентов

#### 2.2.2 Заряд АКБ

Проверку зарядного тока необходимо проводить после окончания разряда АКБ.

Проведение испытаний:

1)    Подключение разряженного, заведомо исправного АКБ;

2)    Зафиксировать значение зарядного тока и напряжения при значительном изменении нагрузки;

3)    С помощью ПО PRTG Monitor, организовать сбор данных по SNMP с последующим построением графиков.

Зафиксировать следующие результаты:

-       максимальный зарядный ток;

-       максимальное напряжение, которого достигает АКБ при заряде АКБ;

-       график заряда (длительность, метод).

-       Зарядный ток измерить на разряженных АКб с фиксацией температуры АКБ и напряжения

2.2.3 Характеристики

- Осциллограммы

- Пульсация напряжения

- ...

### 2.3 Проверка функционала управляющего ПО, при наличии:

Проведение испытаний:

1)	проверка заявленных функций;

2)	проверка достоверности предоставляемых данных о работе выпрямителя.

Зафиксировать следующие результаты:

-       отметить неработающие функции;

-       отметить неправильно работающие функции;

-       отметить другие ошибки в работе программы.

### 2.8 Проверка комплектации оборудования:

Результатом проверки, должен быть список оборудования, который поставляется в комплекте с устройством.

2.9