Алгоритм включения SNR-UPS-ONT-200-HIPXL33

- Снимаем нижнюю крышку передней панели (со стороны двери) и подключаем вводные фазы к соответствующим контактным группам

- Рубильник механического байпаса переводим в положение ON (находится с задней стороны ИБП)

- Подаем питание на подключенные фазы

- Рубильник вводного напряжения (Input) переводим в положение ON

- На дисплее даем команду включения ИБП

- Рубильник выходного напряжения (Output) переводим в положение ON

- ИБП готов к работе. Рубильник механического байпаса можно не выключать.

Методика выключения

- На дисплее даем команду отключения ИБП (переход в режим байпас)

- Рубильник механического байпаса переводим в положение OFF

- Рубильник вводного напряжения (Input) переводим в положение OFF

- Примерно через 30 секунд, ИБП должен полностью отключиться.